## Costes
Desglose de costes | Precio en <insertar moneda aquí>
Precio de la luminaria con controladores integrados
Precio de los controladores
Precio de los componentes de la Red de Control del Alumbrado Público
Precio anual del Software de Gestión Centralizada en modalidad SaaS/Nube, incluyendo actualizaciones, mantenimiento diario necesario y soporte técnico remoto
O bien
Precio de una licencia local (on-premises) del Software de Gestión Centralizada, incluyendo tarifas anuales de mantenimiento y especificaciones del hardware requerido.
Si se ofrecen Acuerdos de Nivel de Servicio (también conocidos como SLA) para garantizar el rendimiento, estos deben detallarse.
Precio para un Acuerdo de Nivel de Servicio avanzado hasta <indicar SLA avanzado aquí (ej. 99,95%)>
Precio para almacenamiento y retención de datos adicionales <indicar aquí el período de retención requerido para información específica (ej. series temporales detalladas, datos de consumo energético)>
Servicio de asistencia in situ para ayudar a nuestro equipo a instalar los primeros <XXX> controladores
Formación para administradores
Formación completa sobre la solución
Formación para usuarios finales
Formación completa sobre la solución
Coste de desarrollo de cualquier funcionalidad específica requerida
Costes de puesta en marcha
Lista de cualquier coste adicional asociado a comunicación, gestión del proyecto, gestión de riesgos, acuerdos de custodia, entre otros.
<Incluir aquí otros elementos relacionados con Ciudades Inteligentes y/o IoT que deban formar parte de esta licitación>

## Controladores
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.B.1 | Certificación | <Insertar aquí las certificaciones electrónicas y otras requeridas en su país>
5.B.2 | Vida útil y garantía | <Insertar aquí la vida útil esperada y la garantía asociada para los controladores>
5.B.3 | Identificación de los controladores, luminarias y drivers | Los controladores deberán estar identificados de forma única con un número de serie que se reporte al CMS y <opcional> deberán ser capaces de leer los identificadores únicos de la luminaria y el driver (equipo de alimentación) a través del protocolo D4i.
5.B.4 | Tipo de instalación | <Dependiendo de su país y prácticas, puede requerir que los controladores se instalen en bases ANSI 136.41 de 7 pines, conectores ZD4i, en la base del poste o mediante otro mecanismo>
5.B.5 | Posicionamiento geográfico y auto-configuración | <Opcional> Los controladores deberán estar equipados con un chip GPS y contar con un mecanismo de auto-configuración para evitar intervenciones in situ durante la configuración inicial.
5.B.6 | Detección de fallos/eventos según los casos de prueba funcionales de alarmas TALQ | Los controladores deberán contar con distintas capacidades de detección de fallos y eventos. Se deberá seleccionar qué capacidades son requeridas, incluyendo:
- Informe de alarmas de iluminación al CMS.
- Informe de alarmas eléctricas al CMS.
- Informe de programas y calendarios inválidos, registrados en el controlador o en cualquier otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público, y enviados al CMS cuando sea necesario.
El proveedor deberá listar los fallos/eventos soportados por el controlador propuesto, utilizando la lista de capacidades TALQ, e indicar con qué frecuencia y rapidez se envían estos eventos al CMS.
5.B.7 | Medición y registro de valores eléctricos según los casos de prueba funcionales TALQ MTG-1 y MTG-6 | Los controladores podrán contar con capacidades de medición de valores eléctricos, que se podrán registrar en el controlador o en otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público y enviarse al CMS cuando sea necesario.
Ejemplos de mediciones incluyen: nivel de iluminación, voltaje de red, corriente, consumo de energía o factor de potencia.
El proveedor deberá listar y garantizar los valores eléctricos medidos por el controlador propuesto e indicar con qué frecuencia, precisión y rapidez se recopilan y envían estos datos al CMS.
5.B.8 | Registro de consumo energético y horas de funcionamiento según los casos de prueba funcionales TALQ MTG-2, MTG-3, MTG-4 y MTG-5 | Los controladores podrán medir el consumo energético acumulado (kWh) de la lámpara, el número total de horas de funcionamiento, el número de encendidos y pérdidas de alimentación, registrándolos en el controlador o en otro componente de la Red de Control del Alumbrado Público, y enviándolos al CMS cuando sea necesario.
El proveedor deberá describir con qué frecuencia, precisión y rapidez se recopilan y envían estos datos al CMS.
5.B.9 | Mecanismo para evitar la pérdida de datos medidos | La solución propuesta deberá incluir mecanismos que eviten la pérdida de datos registrados. El proveedor deberá describir dichos mecanismos en caso de interrupción en la comunicación entre los controladores y otros elementos de la Red de Control del Alumbrado Público.
5.B.10 | Funcionamiento basado en Programas de Control según los casos de prueba funcionales TALQ PRG-1 a PRG-9 | Los controladores deberán aceptar y ejecutar comandos de encendido (ON), apagado (OFF) y regulación de intensidad (dimming) basados en Programas de Control y Calendarios (incluyendo calendarios con días de excepción) programados por usuarios autorizados en el CMS y enviados al controlador a través de la Red de Control del Alumbrado Público.
El proveedor deberá indicar si la regulación de intensidad (dimming) es continua o está limitada a ciertos valores.
5.B.11 | Aceptación de comandos manuales remotos según los casos de prueba funcionales TALQ CTR-1 a CTR-7 | Los controladores deberán aceptar y ejecutar comandos manuales remotos de encendido (ON), apagado (OFF) y regulación de intensidad (dimming) enviados por usuarios autorizados en el CMS y transmitidos a través de la Red de Control del Alumbrado Público.
El proveedor deberá describir los mecanismos que maneja la solución en caso de interrupciones en la comunicación de extremo a extremo con el controlador, incluyendo el manejo de colas de espera o pérdida de comandos.
5.B.12 | <Opcional> Gestión de activos: Información recopilada por los controladores y enviada al CMS | <Especificar aquí cualquier información adicional de gestión de activos que se requiera que los controladores obtengan del driver (equipo de alimentación) D4i y envíen al CMS>
5.B.13 | <Opcional, si se requiere conectividad ampliada con otros dispositivos> | El Controlador, la Red de Comunicaciones y/o el CMS deberán permitir la conectividad con dispositivos/sistemas adicionales X, Y y Z. El proveedor deberá listar cualquier coste adicional relacionado con estos casos de uso.
Sirve como interfaz de comunicación para soluciones de Ciudades Inteligentes e Internet de las Cosas (IoT)

## La Red de Control
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.C.1 | Interoperabilidad y cumplimiento con TALQ | La Red de Control del Alumbrado Público deberá ser compatible con el Protocolo TALQ Smart City versión 2.6 (o superior), permitiendo que nuestra organización pueda adquirir y utilizar un CMS de otro proveedor para gestionar tanto las Redes de Control del Alumbrado Público del proveedor como las de otros proveedores de controladores competidores.
La Red de Control del Alumbrado Público deberá incorporar la funcionalidad de TALQ Gateway, certificada por el Consorcio TALQ.
5.C.2 | Implementación de los requisitos de seguridad de TALQ | La Red de Control del Alumbrado Público deberá implementar los mecanismos de seguridad recomendados en la Especificación Técnica TALQ para garantizar la seguridad de la conexión entre el CMS y la Red de Control del Alumbrado Público.
5.C.3 | Descripción de la seguridad en la OLN | El proveedor deberá describir en detalle los mecanismos de seguridad implementados entre cada componente de hardware/software, incluidos los controladores, dentro de la Red de Control del Alumbrado Público.
5.C.4 | Assignación de dirección de dispositivos | La Red de Control del Alumbrado Público deberá asignar una dirección única a cada dispositivo lógico en su red y compartirla con el CMS, siguiendo la convención de direccionamiento TALQ.
5.C.5 | Actualización del sistema | Indicar si el sistema puede ser actualizado después de la instalación y cómo se logra esta actualización, ya sea mediante el protocolo TALQ o por otros métodos.
5.C.6 | <Tecnología de comunicación específica> | <Indicar aquí la tecnología de radiofrecuencia (u otra) y/o el protocolo con el que se requiere que la solución OLN sea compatible>
5.C.7 | <Nivel de rendimiento específico de la red de comunicación> | <Especificar aquí cualquier nivel de rendimiento requerido en la red (ej., tiempo máximo para desplegar un calendario/programador en todos los puntos de luz, tiempo máximo para recibir una alarma, tiempo máximo para ejecutar un comando manual de anulación)>
5.C.8 | <Opcional> Iluminación dinámica basada en sensores | La Red de Control del Alumbrado Público deberá soportar iluminación dinámica basada en sensores, de modo que los sensores instalados en una luminaria y conectados a la Red de Control del Alumbrado Público puedan activar cambios en los niveles de luz de un grupo de otras luminarias gestionadas por los controladores conectados a la misma red.

## CMS Especificaciones
Item | Requisito | Especificación | Obligatorio / Opcional | Cumplimiento del proveedor (Cumple, Cumple parcialmente, No cumple) | Explicación y comentarios del proveedor
5.D.1 | Soporte para control, comando y monitorización de la Red de Control del Alumbrado Público (OLN) | El CMS deberá proporcionar funciones y servicios como comandos remotos, control remoto y monitoreo remoto de los controladores y cualquier otro objeto disponible en la OLN (el proveedor deberá describirlos).
5.D.2 | Puesta en marcha y desactivación de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios realizar la configuración inicial (commissioning) y la desactivación (de-commissioning) de cualquier controlador y luminarias asociadas.
5.D.3 | <Opcional> Gestión de activos | El CMS deberá recopilar la información de activos leída y enviada por los controladores desde los drivers D4i y proporcionar funcionalidades de gestión de activos, incluyendo alertas y generación de informes.
5.D.4 | Remote configuration of Controllers | The CMS shall enable users to remotely configure Controllers connected to the OLNs as per the description of the TALQ functional test cases CFG-1 to CFG-11.
5.D.5 | Supervisión remota de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios supervisar de forma remota los controladores conectados a la OLN, según la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ MTG-1 a MTG-12.
5.D.6 | Control remoto de controladores | El CMS deberá permitir a los usuarios controlar de forma remota los controladores conectados a la OLN, según la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ CTR-1 a CTR-7.
5.D.7 | Gestión de alarmas de los controladores | l CMS deberá recibir y gestionar las alarmas enviadas por los controladores conectados a la OLN, de acuerdo con la descripción de los casos de prueba funcionales TALQ ALR-1 a ALR-5.
5.D.8 | Soporte para programas de control y calendarios de alumbrado público según los casos de prueba funcionales TALQ PRG-1 a PRG-9 | El CMS deberá proporcionar herramientas para la gestión del alumbrado público, permitiendo la programación remota (configuración y despliegue de programas de control y calendarios de iluminación) mediante el protocolo TALQ.
5.D.9 | Gestión del alumbrado público | El CMS deberá incluir herramientas de análisis de datos, gestión de alarmas, generación de informes y visualización en paneles de control (dashboards), con el objetivo de convertir los datos recopilados en beneficios de ahorro energético y optimización del mantenimiento.
5.D.10 | Modelo de costes operativos del CMS | <Indique aquí el modelo de costes operativos previsto.>
5.D.11 | Seguridad | El proveedor deberá describir las medidas y procesos de seguridad implementados en el CMS para minimizar riesgos de ciberseguridad.
5.D.12 | Cumplimiento con el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos, GDPR) | El proveedor deberá demostrar el cumplimiento con los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, GDPR).
5.D.12 | Licencias | El CMS no deberá requerir licencias de terceros ni incurrir en costes adicionales no incluidos en la propuesta económica del proveedor.
5.D.13 | Respaldo y restauración de datos | El CMS deberá contar con funciones de respaldo (backup) y restauración de datos, preferiblemente en una ubicación físicamente separada, con el fin de maximizar la disponibilidad de la solución.
5.D.14 | Escalabilidad y rendimiento | El CMS deberá haber sido probado a una escala comparable a la de este proyecto. El proveedor deberá indicar el rendimiento esperado (ej., tiempos de respuesta para los usuarios, capacidad de procesamiento de grandes volúmenes de datos).
5.D.15 | Soporte para múltiples Redes de Control del Alumbrado Público (OLN) | El proveedor deberá indicar si existe alguna limitación en la cantidad de Redes de Control del Alumbrado Público certificadas por TALQ o en el número de componentes OLN que el CMS puede gestionar.
5.D.16 | Certificación TALQ | El CMS deberá estar certificado por el Consorcio TALQ para la versión TALQ 2.6 (o superior) y deberá ser compatible con redes de alumbrado público certificadas por TALQ desde la versión TALQ 2.1.
El proceso de prueba, certificación y las herramientas de certificación TALQ han sido optimizados durante varios años para garantizar la interoperabilidad y minimizar riesgos para las ciudades.
Todos los productos certificados oficialmente por TALQ pueden consultarse en el sitio web de TALQ
www.talq-consortium.org